### **SYGNALIZATOR SG-3U**

Sygnalizator SG-3U przeznaczony jest do kontroli sieci IT i współpracuje ze zintegrowanymi systemami kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT serii SKP-IT-1,2,3,N,L.



Dane techniczne:

• zasilanie 12V DC < 200mA

• wyświetlacz graficzny 128 x 64 ( 8 wierszy po 20 znaków)

• wymiary zew.165x105x45 mm

• kaseta pokryta łatwą do czyszczenia folią.

• różne formy wykonania: montaż wtynkowy lub w kanale kablowym

• wystąpienie alarmu powoduje:

- zapalenie diody LED (żółtej)

- zapalenie na wyświetlaczu właściwego komunikatu

- włączenie sygnału akustycznego

• naciśnięcie przycisku ( „głośnik”) umożliwia wyłączenie sygnału akustycznego.

Sygnał świetlny ( LED) i opisy na wyświetlaczu pozostają do chwili ustąpienia sygnału awarii.

• naciśnięcie przycisku „TEST” ( kontroli izolacji) powoduje symulację doziemienia).

• dioda zielona z lewej strony sygnalizuje obecność zasilania

• 4 przyciski do obsługi kasety (zegar, pamięć zdarzeń, konfiguracja )

• urządzenie posiada pamięć zdarzeń - ( pamięć „nieulotna”)

- możliwość przeglądania pamięci

- po zapełnieniu pamięci będzie ona „nadpisywana” od początku

W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego do pamięci zapisana zostanie data,

godzina i rodzaj awarii.

• zegar posiada rezerwowe źródło zasilania ( bateria litowa-wymienna)

• temp. otoczenia, podczas pracy -10˙C….+55˙C

• temp. otoczenia, podczas magazynowania -40˙C….+65˙C

• odporność na zakłócenia (EMC) zgodna z EN 61000-6-2

• emisja zakłóceń (EMC) zgodna z EN 61000-6-2

• sposób podłączenia- zaciski śrubowe

• przekrój przewodów łączeniowych linka/drut 0,2...,2,5mm²/ 0,2...,4mm²

Historia zdarzeń

Po naciśnięciu "-" otwiera się historia zdarzeń. Na ekranie wyświetli się nazwa urządzenia, rodzaj zdarzenia, jego data i czas. Wyświetlane jest zawsze zdarzenie ostatnie, tzn. najbliższe w czasie.

Za pomocą przycisków "+" i "-" można przeglądać całą zawartość rejestru. Wyświetlana jest informacja o ilości zarejestrowanych zdarzeń i numer zdarzenia, które aktualnie przeglądamy. Powrót do ekranu głównego po naciśnięciu "M".

Data i czas

Po naciśnięciu "S" otwiera się strona ustawiania parametrów daty i czasu.

Jako pierwszą ustawiamy wartość "Rok". Ponownie naciskamy "S".

Wyświetla się negatyw wartości i teraz "+" i "-" mamy możliwość ustawienia właściwej daty. Ponownie naciskamy "S" i za pomocą "+" przechodzimy do ustawienia w sposób analogiczny : miesiąca, dnia, godziny i minut.

Na koniec za pomocą "S" zatwierdzamy "Zapis" i następuje powrót do ekranu głównego.

UWAGA

Po upływie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia klawiatury, następuje samoczynny powrót do ekranu głównego.